| Кировское областное государственное учреждение «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» 610001, г. Киров (обл), Октябрьский пр., 116а ИНН 4345086310 КПП 434501001 тел. (8332) 57-89-07 факс 54-00-77 24.06.2011г. № ________________________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

КОГУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре»

Извещение о внесении изменений в аукционную документацию

(№ 5 смр/инв-0711)

КОГУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» (Государственный заказчик) уведомляет о внесении следующих изменений в извещение о проведении аукциона и аукционную документацию № 5 смр/инв -0711 :

Предмет договора: выполнение строительно-монтажных  работ с поставкой котельных по объекту газификации:

«Установка блочной газовой котельной в д. Митино Слободского района Кировской области»

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку блочной газовой котельной производительностью

3,6 МВт (3,1 Гкал/ч), расположенной в д.Митино Слободского

района Кировской области.

Проектирование и строительство должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП П-35-76 «Котельные установки», ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» и других, действующих в РФ Строительных норма и правил, ГОСТ и ведомственных руководящих документов.

| № п/п | Перечень требований | Содержание требований по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | Договор |
|  | Заказчик | КОГУ «УГИИ» |
|  | Адрес объекта | Кировская область, Слободской район, д. Митино. |
| 2 | Вид строительства | Новое (по статье оборудование) |
| 3 | Сроки строительства. | Начало: Окончание: |
| 4 | Назначение котельной. | Обеспечение объектов социальной сферы и жилого фонда бесперебойным снабжением тепловой энергией на нужды отопления и горячего водоснабжения. |
| 5 | Мощность котельной. | Общая мощность котельной - 3,6 МВт (3,1 Гкал/ч). Присоединяемые тепловые нагрузки: на отопление – 1,905 МВт (1,643 Гкал/ч); на вентиляцию – 0,705 МВт (0,608 Гкал/ч); на ГВС – 1,015 МВт (0,875 Гкал/ч), (на летний период 1,015 МВт (0,875 Гкал/ч) |
| 6 | Основное топливо | Природный газ Теплотворная способность Q = 7980 ккал/м³ |
| 7 | Резервный источник теплоснабжения | Существующая угольная котельная |
| 8 | Категория объекта по теплоснабжению. | Вторая |
| 9 | Категория объекта по электроснабжению | Вторая |
| 10 | Состав разделов технической документации | Пояснительная записка Архитектурно-строительная часть здания котельной. Тепломеханическая часть. Автоматизация и контроль, диспетчеризация. Электротехническая часть. Отопление и вентиляция котельной. Водопровод и канализация. Газоснабжение внутреннее. ПС, ОС. Дымовая труба и газоходы. Смета на монтажные и пуско-наладочные работы. Количество экземпляров – по 3 экз. |
| 11 | Документация прилагаемая к котельной. (относящееся к котельной документы) | Состав документации, прилагаемой к котельной (с подробным перечнем): На котельную и дымовую трубу (в т.ч. технический паспорт и руководство по эксплуатации); На оборудование котельной (в т.ч. паспорта и РЭ); На внутренние электромонтажные работы (акты, протоколы испытаний); На систему газопотребления и топливоподачи (паспорта, РЭ, акты, протоколы испытаний). Разрешение на применение, сертификаты соответствия на котельную и комплектующее оборудование. |
| 2. Основные требования |
| 12 | Требования к зданию котельной. | Блочно-модульного типа, без бытовых и ремонтных помещений, устанавливается на фундамент. Количество блоков - 2. С возможностью автономной работы каждого из блоков. Потребители: 1 блок – санаторий (2,73 МВт) 2 блок - жилой сектор (0,87МВт) |
| 13 | Система отопления и горячего водоснабжения | Система отопления рассчитывается под возможность установки не менее двух котлов. Количество контуров котельной – закрытая, двухконтурная. Внешний контур теплосети - 95/70 0С. Тепловые сети: 4-х трубная система с ГВС. Давление в трубопроводах тепловой сети: на выходе из котельной – 4,5 кгс/см2 в обратном на входе в котельную – 3,5 кгс/см2 Давление в трубопроводах ГВС на выходе из котельной – 4,5 кгс/см2 в обратном на входе в котельную – 3,5 кгс/ см2 Для обеспечения ГВС предусмотреть баки аккумуляторы объемом 40 м3 (два по 20 м3 ). Время работы отопления – 231 сут/год. Время работы ГВС – 365 сут/год. Коммерческий учет тепловой энергии теплосчетчиком. Температура в помещении котельной должна поддерживаться автоматически не ниже +5 0С. Предусмотреть теплоизоляцию трубопроводов внутри котельной. Предусмотреть диаметр трубопроводов вх./вых. из котельной тепловой сети на отопление и ГВС согласно расчету. |
| 14 | Удаление дымовых газов | Количество, диаметр и высота дымовых труб определяется на основании аэродинамического расчета и проверяется по условиям рассеивания в атмосфере вредных веществ. Трехствольная дымовая труба, устанавливается на фундамент, газоходы, взрывные клапана, люк для осмотра. Предусмотреть трубопровод отвода конденсата из дымовых труб в канализационный трап котельной. Наружную тепловую изоляцию дымовой трубы, газоходов котлов и трубопроводов отвода конденсата из дымовых труб выполнить из минеральной ваты с покрытием из металлического листа. Дымовые трубы выполнить с опознавательной (маркировочной) окраской. |
| 15 | Водоподготовка и водно-химический режим. | Обеспечить надежную работу котельной в соответствии с п. 12. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок». Данные по исходной воде: См. приложение 1. Установить в котельной бак запаса исходной воды объемом не менее 1 м3. |
| 16 | Характеристика сети водопровода. | Давление в водопроводе на вводе в котельную - 3,5 кгс/см2. Подвод водопровода к котельной - подземный, диаметр согласно расчету. |
| 17 | Система канализования. | Самотечная для стоков от ХВП и аварийного слива. Сброс воды от предохранительных клапанов, котлоагрегатов, химводоподготовки, отвода конденсата из дымовых труб предусмотреть в расхолаживаемый продувочный колодец, соединенный с канализацией. Предусмотреть подготовку сбрасываемых вод из котельной до требований по физ.-хим. свойствам, согласно СНиП II-35-76* |
| 18 | Газоснабжение. | Давление газа на вводе в котельную – 2,93 кгс/см2. ГРУ внутри котельной с применением измерительного комплекса СГ-ЭК с корректором газа. Предусмотреть технологический учёт расхода газа перед каждым котлом. |
| 19 | Система охранной и пожарной сигнализации | Система охранной и пожарной сигнализации должна быть обеспечена с выводом сигналов (световых и звуковых) на диспетчерский пункт. Предусмотреть средства пожаротушения. |
| 20 | Система контроля загазованности СО и СН4. | Согласно инструкции по контролю за содержанием СО и СН4 в помещениях котельной. |
| 21 | Система электропитания | Вводной щит электропитания котельной должен быть запитан от двух разных секций; основной и резервной. Предусмотреть устройство плавного пуска электрооборудования котельной. Установку ВРУ-0,4 кВ предусмотреть в здании котельной: Коммутационные аппараты в ВРУ-0,4 кВ выбрать с учетом требований к времени автоматического отключения питания (ПУЭ, 7-е издание) и ограничения потребления мощности выше соласованной. Выполнить мероприятия по организации коммерческого учета электроэнергии: Расчетный учет электроэнергии выполнить трехфазным электронным счетчиком активной электроэнергии прямого включения класса точности не ниже 1,0; Счетчик должен быть помещен в запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата электросчетчика. Конструкция и размер шкафа должны обеспечивать удобный доступ к зажимам счетчика. Конструкция его крепления должна обеспечивать возможность установки и съема счетчика с лицевой стороны. В щите учета должна быть предусмотрена возможность опломбирования крышки (дверцы) щита; Для обеспечения возможности замены счетчика и подключения эталонного счетчика без прекращения передачи электрической энергии подключение цепей тока и напряжения к электросчетчику должно быть произведено через испытательную коробку (специализированный клеммник) с возможностью ее последующего опломбирования; К счетчику должен быть обеспечен свободный доступ представителям филиала «Кировэнерго» для снятия показаний и проверки правильности работы счетчика. |
| 22 | Требования к режимам работы и к технологии. | Система управления технологическим оборудованием должна учитывать принцип соблюдения наработки равного ресурса каждым агрегатом. Технологические системы управления должны соответствовать требованиям СНиП и ПБ. |
| 23 | Технологическое оборудование котельной. | Размещение ГРУ предусмотреть внутри здания котельной. Количество котлов: не менее двух, тип определяется проектом. Марка Вейссман или эквивалент. Горелочные устройства: газовые (топливо – природный газ), соответствующие мощности котла, с возможностью плавного регулирования и указанием границ регулирования (30-120% от мощности котла). Марки Вайсхаупт, Драйзлер (Германия), ЭЛКО (Швейцария), РИЭЛО (Италия), ОЙЛОН(Финляндия) или эквивалент. Бак запаса исходной воды в котельной объемом не менее 1 м3. Автоматическая химводоподготовка. Насосы: согласно проекту на котельную. Запорная арматура, обратные и предохранительные клапана и остальное вспомогательное оборудование определяются проектом. |
| 23 | Автоматизированная система управления котельной. | Автоматизация и диспетчеризация котельной должна обеспечить безопасную эксплуатацию без постоянного обслуживающего персонала. В схеме управления агрегатами котельной предусмотреть систему дистанционной передачи аварийных сигналов по СНиП II-35-76 «Котельные установки». Предусмотреть систему дистанционной передачи информации: о расходе газа с газового счетчика; данных с теплосчётчика; данных с электросчетчика и др. Передача данных в диспетчерскую (на компьютер) осуществляется по GSM-каналу на расстояние 12500 метров. |
| 24 | Природоохранные мероприятия. | Выполнить расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и акустической нагрузки от котельной на окружающую среду. |
| 3. Исходные данные |
| 25 | Исходные данные для привязки котельной. | Перечень исходных данных для проекта привязки котельной предоставляются заказчику в следующем составе: Разрешение на применение Ростехнадзора России и сертификат соответствия изделия. План и разрезы котельной габаритные размеры и общий вид котельной; размещение и экспликация оборудования; размещение газорегуляторной установки; привязка выходов трубопроводов с указанием диаметров. Техническая характеристика котельной: теплопроизводительность номинальная, МВт (Гкал/ч); расход тепла на собственные нужды котельной; тип и количество котлов и горелок; план и схема газоснабжения; расход природного газа номинальный, нм3/ч; давление природного газа на входе в котельную и перед горелкой, МПа тип химводоподготовки; расход воды на производственное водоснабжение и водоотведение (часовые и суточные); наличие, размеры и комплектность дымовой трубы; напряжение электропитания: установленная мощность (Ру), расчетная мощность (Рр), расчетный поток (Iр); место и количество электровводов; место размещения учета электроэнергии; система питания электроустановки; система уравнивания потенциалов; наличие свободной группы на электрощите для подключения наружного освещения; автоматизация, диспетчеризация и охранно-пожарная сигнализация котельной; |
| 4. Особые условия |
| 26 | Границы поставки оборудования. | 1. Блочно-модульная котельная: По теплоносителю - до выхода из здания котельной; По топливу - до выхода из здания котельной; По канализации - до выхода из здания котельной в подземном исполнении; По водопроводу - от входа в здание котельной в подземном исполнении; По газоходу - в полном объеме с газоходами и дымовой трубой. 2. Бак-аккумулятор на нужды ГВС. |

Начальная (максимальная) цена: 20 868 950 рублей.

Сумма обеспечения заявки: 1 043 448 руб.

Размер обеспечения  договора:  6 260 685 руб.

Дата, время и место окончания приема заявок на участие  в аукционе: 12 июля 2011 года,  10 час.00 мин. (время московское) по адресу заказчика.

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 610001, г. Киров, Октябрьский пр-т, 116а. 3 этаж 12 июля  2011 года в  10 ч. 00 мин. (время московское)

Дата, время и место проведения аукциона: 14 июля 2011 года в 10 ч. 30 мин. (время московское) по адресу: г.Киров, Октябрьский пр-т, 116а., 3 этаж, кабинет директора.

Директор КОГУ «УГИИ»                                                                 	А.Ю. Чиликин